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[bookmark: _Toc129361732]Основные сведения об изделии и технические данные

Внешний модуль расширения DigiCity DCM10 с дискретными выходами предназначен для выдачи управляющего сигнала на подключенное исполнительное устройство (реле, пускатели, клапаны, соленоиды и проч.). Модуль применяется в системах управления, защиты и автоматики энергетических систем и коммунального хозяйства, бытовой автоматизации. 
Модули выполняют функции:
· вывод дискретных сигналов;
Поддерживаемые протоколы связи сети интерфейса RS‐485 Modbus RTU.
Все необходимые настройки связи и параметры модуля задаются программно через регистры Modbus и сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера модуля.
Все функциональные части модуля имеют гальваническую развязку между собой:
· цепи питания;
· дискретные выходы;
· интерфейс связи.

Модули серии DigiCity DCM10 программно и аппаратно совместимы и могут объединяться в сеть RS-485 одновременно с модулями других производителей.
Соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
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Модули дискретного вывода:

24
Питание модуля 24 или 220В
T3

Тип выхода: Т0 – моностабильное реле, T1 – транзистор с открытым истоком (управление исходящим током), T2 – симистор, Т3 – симистор и бистабильное реле
DO8

DO (discrete outputs) дискретные выходы количество 8 или 16 штук, 
DCM10

Название линейки модулей расширения (DigiCityModule10)










Пример записи обозначения исполнения модулей:
DCM10.DO8.T3.24 - модуль дискретных вывода сигналов, имеет группу каналов из 8 изолированных дискретных выходов типа Т3 (симистор с физической памятью состояния) и оснащен источником питания на 24 вольта.
[bookmark: _Toc129361734]Комплектность
Модуль	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 шт.
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Транспортирование устройства разрешается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных приборов от механических повреждений.

[bookmark: _Toc129361736]Конструкция устройства DigiCity
Модуль выпускается в корпусе из ударопрочного пластика светло-серого цвета, из ударопрочного жаростойкого ABS пластика UL-94V0, и предусматривает крепление на DIN‐рейку 35мм. Пластик модуля устойчив к УФ-излучению, перепадам температуры от -45 до +70°C. Модули спроектированы и изготавливаются с повышенным запасом надежности каждой своей части.
Подключение к модулю осуществляется через быстросъемные разъемы с винтовыми зажимами, что позволяет проводить быстрый монтаж и удобную эксплуатацию устройства.
При правильном монтаже модуль начинает работать сразу при подаче питания. После включения в модуль необходимо записать конфигурационные настройки (скорость, протокол и т. д.).


Размеры модуля зависят от количества вводов и выводов в устройстве. У модуля DCM10.DO16 размеры Д 106,25 x Ш 90,2 x В 57,5, а для модуля DCM10.DO8 размеры Д 53,3 x Ш 90,2 x В 57,5.
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Конструктивно разъемы модуля делятся на группы:
· Питание модуля:
+ –Плюс;
- – Минус.
· Силовые входы:
1-16 –Выходы дискретов, 220VAC или +VDC;
N, GND – нейтраль или ноль.
· Интерфейсные выходы:
+A, -B – гальванически развязанный интерфейс RS-485.
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	[bookmark: _Hlk115774172]Модификация
	DCM10.DО16.T1.24
	DCM10.DI16.T0.220

	

	Входы

	Количество дискретных выходов
	16 шт.

	Типы дискретных выходов
	DС 24В 
	сигнал 230 В (переменного или постоянного тока)

	Напряжение изоляции, В, АС (rms)
	До 5 кВ

	Коммуникационные возможности

	Интерфейс
	RS-485

	Поддерживаемые протоколы
	Modbus-RTU

	Скорость обмена по RS-485, бит/с
	4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

	Конструктивное исполнение

	Материал корпуса
	Пластик

	Габаритные размеры, мм
	106,25×90,2×57,5

	Степень защиты
	IP20

	Масса устройства, гр
	200

	Варианты установки
	на DIN-рейку / на стену

	Условия эксплуатации

	Температура, °С
	от -40 до +70

	Относительная влажность воздуха (без конденсации), %
	90

	Питание

	Тип питания
	DC
	AC

	Напряжение питания
	24В
	230В

	Потребляемая мощность
	до 12 Вт
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Для настройки и работы с модулем необходимо следующее оборудование:
· модуль DCM10;
· источник питания согласно напряжению питания модуля;
· Для исполнения с типом связи RS485 ‐ конвертер USB‐RS‐485 или COM‐RS485 c интерфейсом RS485;
· переносной или стационарный компьютер.
На лицевой стороне модуля расположены следующие светодиодные индикаторы, два ряда зеленых светодиодов индикации состояния входов и выходов. Это индикация напряжения питания самого модуля и 16 светодиодов индикации работы дискретных входов-выходов.
Модуль выполняет обмен данными по интерфейсу RS485, согласно принципу Master – Slave (ведущий – ведомый). Этот принцип обмена данными подразумевает наличие в сети единственного Master‐устройства (обычно таким устройством является контроллер или компьютер), которое последовательно опрашивает Slave‐устройства (модуль ввода‐вывода, панель оператора, частотный преобразователь и т.д.). При этом Slave‐устройство не является инициатором обмена, т.е. оно только отвечает на полученные запросы.
Подключение к сети RS‐485 рекомендуется выполнять экранированной витой парой для уменьшения наводок на кабель и повышения устойчивости передачи данных.
Настройки интерфейса RS‐485 модуля по умолчанию (заводские настройки):
- Скорость RS485 ‐ 115200 бит/с;
- Количество бит – 8;
- Количество стоп бит: 1;
- Четность: нет;
- Протокол ‐ Modbus RTU;
- Адрес устройства ‐ 1.
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Гарантийным считается срок со дня ввода в эксплуатацию, при отсутствии в паспорте отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня приемки. 
Предприятие–изготовитель не несёт гарантийных обязательств при выходе устройства из строя, если:
· Отсутствует технический паспорт на устройство;
· Разделы «Сведения о приёмке» паспорта устройства не заполнены или в них не проставлена печать предприятия-изготовителя;
· Заводской номер, нанесенный на устройство, отличается от заводского номера, указанного в паспорте;
· Отсутствуют или повреждены пломбы предприятия-изготовителя, нанесенные на устройство;
· Устройство подвергалось разборке или другим вмешательствам в конструкцию, не предусмотренным эксплуатационной документацией;
· Устройство имеет внешние механические повреждения;
· Устройство имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, влаги, либо вызванные стихийными бедствиями (наводнение, пожар и т.п.);
· Запрещается использование устройства для измерения сигналов со значениями тока и напряжения превышающими указанные в технических характеристиках;
· Монтаж устройства и пусконаладочные работы произведены не в соответствии с указаниями в паспорте;
· Не проводились мероприятия по техническому обслуживанию контроллера, указанные в данном документе, либо отсутствуют отметки в специальной таблице.
Монтаж устройства должен производиться в обесточенном состоянии квалифицированным электротехническим персоналом, имеющим соответствующий допуск. Компания–изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить устройство, в течение гарантийного срока, вышедшее из строя не по вине покупателя, при соблюдении им правил технической эксплуатации и проведении полного объема технического обслуживания. Компания–изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название, конструкцию, комплектацию и внешний вид, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.
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Объем и периодичность проверки технического состояния устройства должны выполняться в соответствии с настоящим паспортом.
При проверке технического состояния шкафа необходимо:
1.	Провести внешний осмотр устройства на наличие видимых механических повреждений, загрязнений, оплавления корпуса либо отходящих проводников.
2.	Убедиться в отсутствии конденсата на корпусе устройства либо на поверхностях вблизи него.
3.	Произвести подтяжку винтовых соединений на клеммах устройства. Проверить надежность крепления отходящих проводников соединений.
4.	Выполнить поверхностную очистку контроллера от пыли и загрязнений при помощи мягкой сухой ткани.
5.	Проверить надежность крепления устройства на монтажной панели.


[bookmark: _Toc129361743]Сведения о приёмке
Устройство DigiCity соответствует техническим требования предприятия–изготовителя и признан годным к эксплуатации.
    
    Заводской идентификатор_____________________________________

Контролер 
ОТК                  _______________________________________________
                                                (подпись)                                М.П.
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Устройство DigiCity упаковано в соответствии с требованиями действующей технической документации.
Гарантийный срок эксплуатации согласно договору
[bookmark: _Toc129361745]Сведения об утилизации
Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого изделие необходимо сдать для утилизации в специальный пункт по переработке электрического и электронного оборудования. Такой подход поможет сохранить здоровье людей и окружающую среду.
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