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Настоящий паспорт является частью сопроводительной эксплуатационной документации на автоматизированную систему управления охлаждением (далее – АСУО). Документ предназначен для ознакомления с конструкцией и техническими данными прибора управления DIGICITY, входящего в состав АСУО, и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации изделия.
В связи с постоянным процессом усовершенствования изделия, повышающим его надежность, в конструкцию изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.
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1. [bookmark: _Toc126144263][bookmark: _Toc136262059][bookmark: _Toc457582315]Общие указания 
Автоматизированная система управления охлаждением (далее – АСУО) предназначена для решения следующих задач:
организация бесперебойного включения и отключения приточно-вытяжных вентиляторов с центрального диспетчерского пункта (далее – ЦДП) в ручном и автоматизированном режимах.
частотное регулирование системы охлаждения в режиме реального времени
обеспечение диагностики состояния системы охлаждения и силового оборудования и предоставление данных диспетчеру;
оперативная выдача сообщений об аварии с указанием места аварии, отказавшего оборудования и выдачи рекомендаций диспетчеру.
Прибор управления DigiCity (далее – ПУ) предназначен для работы в составе системы АСУО и выполняет функции автоматизированного дистанционного управления системой охлаждения, сбора и передачи диагностической информации.
Прибор управления изготовлен в соответствии с требованиями ТУ 27.90.40-004-42349484-2023 «Приборы управления DIGICITY».
[bookmark: _Toc457582316][bookmark: _Toc126144264][bookmark: _Toc136262060]
Основные сведения об изделии

Изделие для автоматизированной системы управления охлаждения (АСУО), прибор управления DigiCity 

Заводской номер №_______________________ 
 Контролер ОТК___________________________                        
                                                  (подпись)                                                                   М.П.
[bookmark: _Hlk152157087]изготовлено ____________________ на предприятии ООО «ПРОЭНЕРДЖИ», Адрес: 115088, город Москва, 1-й Автозаводский проезд, дом 4, к 1, офис 32. Контактные данные: +7 (495) 136-42-78, office@digicity.io.
Соответствует техническим требования предприятия изготовителя и признан годным к эксплуатации.



2. [bookmark: _Toc126144265][bookmark: _Toc136262061]Основные характеристики АСУО
	№
	Наименование
 характеристики
	Значение

	
	Система электроснабжения шкафа
	1-фазная 

	
	Номинальное напряжение 
главной цепи (Uном), В
	220

	
	Напряжение цепей управления, В
	220

	
	Потребляемая мощность, до
	100 Вт 

	
	Установленный рабочий диапазон напряжения
	 от 0.9 до 1,1 Uном

	
	Номинальное значение частоты, Гц
	50

	
	Номинальное напряжение изоляции, В
	660 

	
	Степень защиты по ГОСТ 14254-80
	IP54

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	У1

	
	Тип заземления по ГОСТ 30331.2-95/ГОСТ Р 50571.2-94
	TN-C-S

	
	Тип передачи данных 
	GSM/GPRS 4G/LTE
Ethernet

	
	Диапазон рабочих температур, °С
	от -40 до +70

	
	Срок службы, лет
	10

	
	Масса, не более, кг
	10

	
	Габаритные размеры, не более В х Ш х Г, мм
	400 х 400 х 180




3. [bookmark: _Toc126144271][bookmark: _Toc136262065]Общие указания
Настоящий паспорт является неотъемлемой принадлежностью аппаратуры и передается вместе с ней. 
Записи в паспорте следует производить чернилами или пастой черного, фиолетового или синего цветов и заверять подписью лица, руководящего работами. Исправления должны быть оформлены записью, подтверждены подписью лица, ответственного за ведение паспорта и скреплены печатью или штампом ОТК. Подчистки в записях не допускаются. 
За сохранность, правильность и своевременность ведения паспорта отвечает лицо, за которым закреплено изделие. 
Правильность и своевременность заполнения паспорта контролируют должностные лица эксплуатирующей организации.
В раздел «Особые отметки» вносят сведения, для которых в паспорте не предусмотрены соответствующие разделы, в том числе:
повторные заключения о пригодности к эксплуатации аппаратуры, рекламированной после ремонта, доработки и перепроверки;
сведения о IР-адресах оборудования.
Повторное заключение подписывают те же должностные лица, что и первичное. 


[bookmark: _Toc126144272][bookmark: _Toc136262066]4.1 Сведения о монтаже оборудования
Шкаф управления поставляется полностью готовым к подключению и прошедшим тестирование на заводе-изготовителе. Монтаж должен производиться квалифицированным персоналом. 
Прибор управления необходимо устанавливать в вертикальном положении, в месте, удобном для обслуживания. Подключить к шкафу питающие и отходящие линии согласно схеме, идущей в комплекте с ПУ.  По окончании монтажных и пуско-наладочных работ дверь шкафа должна быть закрыта на замок ключом. Ключ должен находиться только у допущенного к управлению персонала.  
Необходимо убедиться, что электропитание соответствует данным паспорта.  Корпус шкафа должен быть надежно закреплен и подключен к заземлению. При вводе в эксплуатацию ПУ необходимо ознакомиться с паспортом контроллера DigiCity.
[bookmark: _Toc126144273][bookmark: _Toc136262067]4.2 Сведения об упаковке и сроке гарантии
Изделие упаковано согласно требованиям ТУ 27.90.40-004-42349484-2023 «Приборы управления DIGICITY».
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается согласно договору № _____________________________________________.


[bookmark: _Toc126144274][bookmark: _Toc136262068]4.3 Требования к условиям хранения
ПУ должен храниться в складских помещениях потребителя (поставщика) в соответствии с требованиями:
Температура окружающего воздуха от -40 до +70°С.
Относительная влажность воздуха 95% при температуре 30°С.
[bookmark: _Toc126144275][bookmark: _Toc136262069]4.4 Указания по технике безопасности
Все работы с аппаратурой в процессе эксплуатации (транспортирование, хранение, периодическая проверка, испытания и др.) должны проводиться только согласно эксплуатационной документации при строгом соблюдении мер безопасности. При выполнении работ должны строго соблюдаться требования ПТБ, ПУЭ, ПТЭЭ и указания, приведенные в настоящем документе.
Категорически запрещается демонтировать на работающем оборудовании защитные и коммутирующие устройства, а также цепи и устройства управления. Проведение технического обслуживания необходимо производить только при отключенном оборудовании от электрической сети. Несоблюдения указаний по технике безопасности может повлечь за собой опасные последствия для здоровья и жизни человека, а также создать опасность для окружающей среды и оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1 – 7.


[bookmark: _3dy6vkm][bookmark: _Toc126144276][bookmark: _Toc136262070]4.5 Требования к обслуживающему персоналу
Персонал, выполняющий монтаж оборудования, а также техническое обслуживание и эксплуатацию, должен изучить настоящий паспорт, а также руководство по эксплуатации АСУО, иметь допуск к работам с электроустановками напряжением до 1000 В и обладать необходимой квалификацией для выполнения указанных видов работ. 
Ответственность за технику безопасности при выполнении работ возлагается на руководителя работ в соответствии с нормативными документами и действующим законодательством.

[bookmark: _Toc126144277][bookmark: _Toc136262071]4.6 Техническое обслуживание ПУ
Периодическое обслуживание производится в соответствии с инструкциями эксплуатирующих организаций, но не реже одного раза в шесть месяцев.
Мероприятия, проводимые при техническом обслуживании:
0. Наружный и внутренний осмотр ПУ для визуального выявления дефектов (нарушение, оплавление изоляции провода; наличие влаги, коррозии или вмятин на корпусе шкафа ПУ; надежность крепления шкафа ПУ; исправность замка; отсутствие на шкафу ПУ и внутри шкафа ПУ посторонних предметов и т.п.).
Проверка целостности и исправности системы заземления.
Проверка состояния подключений внутри ПУ (при необходимости произвести подтяжку контактных соединений).
Проверка крепления контроллера, модулей расширения.
Проверка затяжки соединения антенного кабеля в контроллере.
[bookmark: _lnxbz9][bookmark: _Toc126144278][bookmark: _Toc136262072]4.7 Сведения об утилизации
	[bookmark: _Toc457582323][bookmark: _Toc126144280][bookmark: _Toc136262073][image: C:\YandexDisk\Unilight - материалы\marketing\Готовые паспорта\бытовые.jpg]
	       Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого изделие необходимо сдать для утилизации в специальный пункт по переработке электрического и электронного оборудования. Такой подход поможет сохранить здоровье людей и окружающую среду.


4. Гарантии производителя (поставщика)
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ПУ требованиям при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями и иными нормативными документами.
Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию (Акт ввода в эксплуатацию). В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует ПУ и его составные части по предъявлении настоящего паспорта и паспортов входящих в состав системы.
Гарантии предприятия–изготовителя не распространяются на перечисленные ниже случаи:
0. Отсутствует настоящий паспорт, подтверждающий гарантийные обязательства.
Заводской номер, нанесенный на изделие, отличается от заводского номера, указанного в паспорте.
ПУ имеет механические повреждения, возникшие 
не по вине изготовителя такие как: повреждение корпуса изделия в случае удара или падения, скол электронных компонентов, замыкание контактов модулей при включённом питании, попадание токопроводящих жидкостей на электронные компоненты изделия. 
Внутренние компоненты ПУ отремонтированы или разобраны потребителем в течение гарантийного срока. Вносились изменения в электрической схеме изделия.
При подключении устройства не были соблюдены технические параметры использования такие как: допустимый уровень напряжения и тока в сети, уровень влажности, не превышающий IP54, соблюдение контактов фазы/нейтрали.
Не проводились мероприятия по техническому обслуживанию ПУ, указанные в разделе 4.6 настоящего документа, либо отсутствуют отметки в специальной таблице.



[bookmark: _Toc126144282][bookmark: _Toc136262074]Приложение 1
Таблица отметок о проведении технического обслуживания
	№ ТО
	Дата проведения
	Замечания, выявленные неисправности
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc126144283][bookmark: _Toc136262075]Приложение 2
Особые отметки
	№
	Сведения
	Дата отметки
	Примечание

	1. 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 
	[bookmark: _Toc505395422]


Лист регистрации изменений

	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в докум.
	№ докумен-та
	Входящий № сопроводит. докум. и дата
	Подп.
	Дата

	Изм.
	изменен-ных
	заменен-ных
	новых
	аннули-рованных
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