|  | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ» Юридический адрес: 121609, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Осенняя, д. 23, этаж 9, ком. 114а, офис 82а Тел.: +7 (495) 169-90-30 E-MAIL: Info@promtk.su |
| --- | --- |

Шкаф управления асинхронными двигателями

ЩУ-ОВ

Наименование изделия

0293-0130-1023

Заводской номер

ТУ 3434−001−18228229−2021

Сертификат соответствия

№ RU C-RU.HA39.B.01216/22

Паспорт изделия

1. Назначение.

Шкаф управления асинхронными двигателями ЩУ-ОВ изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ 3434−001−18228229−2021 и предназначен для ручного и автоматического управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором; защиты от перегрузки и токов короткого замыкания; передачи соответствующих информационных сигналов в сетях переменного тока напряжением 400 В, частотой 50 Гц. Изделие выполнено в соответствии с документацией заказчика.

2. Условия эксплуатации.

Температура окружающего воздуха +1…+35 °C (внутреннее исполнение) Относительная влажность	≤ 90% (без конденсата).

Допустимая высота над уровнем моря	≤ 2000 метров.

3. Конструктивное исполнение

Шкаф имеет навесное исполнение и представляет собой монтируемый на стену металлический корпус с размещенными в нем коммутационно - защитными аппаратами и аппаратурой управления. На двери шкафа расположены устройства управления и индикации. Внутри корпуса расположены шина (РЕ) для подключения защитных проводников и изолированная от корпуса шина (N), для подключения нулевых рабочих проводников.

4. Основные технические данные и характеристики.

Типоисполнение:							Шкафное

Номинальный ток, А:							25

Номинальная частота, Гц:						50

Номинальное напряжение главной цепи, В:			400

Номинальное напряжение цепи управления, В:			230AC/24DC

Номинальное напряжение изоляции, В:				660

Номинальный ток короткого замыкания, кА:			4,5

Степень защиты по ГОСТ14254-80: 				IP54

Условия эксплуатации по ГОСТ15150-69:				УХЛ3.1

Вид системы заземления:						TN-S

Размеры (высота х ширина х глубина), мм:			800х600х250

Масса (не более), кг:							37

Высота над уровнем моря (не более), м				2000

5.	Указания по монтажу.

Шкаф управления асинхронными двигателями предназначен для размещения в электрощитовых и других технологических помещениях в соответствии со степенью защиты, климатическим исполнением и категорией размещения. Шкафы должны эксплуатироваться квалифицированным персоналом.

Изделие имеет навесное исполнение. Крепление осуществляется к вертикальной поверхности с помощью проушин, или отверстий в корпусе. Крепёж должен выдерживать нагрузку массой не менее 75 кг.

Ввод питания осуществляется снизу, через сальники, расположенные на дне корпуса. Вывод кабелей- снизу, через сальники, расположенные на дне корпуса.

Лакокрасочные покрытия, поврежденные в процессе установки должны быть восстановлены.

Подключение к питающей сети следует проводить с соблюдением последовательности чередования фаз, так как ее нарушение может привести к неправильной работе оборудования.

После установки и подключения к внешним сетям необходимо провести проверку, а при необходимости протяжку всех контактных соединений.

Все работы по монтажу, наладке и эксплуатации изделия должны выполняться только квалифицированным персоналом, прошедшим подготовку и имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже III, с соблюдением требований следующих документов:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Фазные проводники отходящих кабелей подключаются к зажимам соответствующих аппаратов, или шинным отводам (клеммникам), согласно электрической схеме. Рабочие и защитные нулевые проводники- к шинам (клеммникам) согласно маркировке.

После установки и подключения необходимо провести проверку, а при необходимости протяжку всех контактных соединений.

6. Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

| - | Шкаф управления асинхронными двигателями ЩУ-ОВ (в комплекте): |  | 1 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Электрическая схема ЩУ-ОВ: |  | 1 шт. |
| - | Паспорт изделия: |  | 1 шт. |

Комплектация шкафа ЩУ-ОВ:

| - Выключатель нагрузки 3P 25А ВН-63N EKF PROxima |  | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| - Автоматический выключатель 1P 6А (C) 6кА ВА 47-63 EKF PROxima |  | 1 шт. |
| - Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм желтая LED 230В АС |  | 1 шт. |
| - Переключатель SB5 в сборе модульный 22мм 2 позиции с фиксацией 1НО |  | 2 шт. |
| - Контактный блок 1 НО |  | 2 шт. |
| - Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм зеленая LED 230В АС |  | 2 шт. |
| - Сигнальная лампа SB7 моноблочная 22мм красная LED 230В АС |  | 2 шт. |
| - Контактор КМЭ малогабаритный 9А 220В 1NO EKF PROxima |  | 2 шт. |
| - Реле тепловое РТЭ-1308 2,5-4А EKF PROxima |  | 2 шт. |
| - Приставка контактная ПКЭ-40 4NO EKF PROxima |  | 2 шт. |
| - Кнопка двойн SB5 в сборе модуль 22мм зел "I"+красн "O" пластик 1НО+1НЗ |  | 2 шт. |
| - Шильдик для кнопок NP2 30мм*45мм NP2-BZ31 |  | 4 шт. |
| - Автоматический выключатель 3P 6А (D) 4,5kA ВА 47-63 EKF PROxima |  | 2 шт. |
| - Аварийный контакт АК-47 EKF PROxima |  | 2 шт. |
| - KRM400024LTD; Реле промежуточное; 4C, 6A, LED, Тест кнопка, Диод, 24B DC |  | 10 шт. |
| - KS-C 4CO; Монтажная колодка на Дин-Рейку для реле KRM, KMY; 4C, 10А |  | 10 шт. |
| - HDR-60-24, Блок питания, 24В,2.5А,60Вт |  | 1 шт. |

7. Условия эксплуатации, транспортирования и хранения.

| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1. | УХЛ3.1 |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды | +1…+35 ˚С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха +40 ˚С | Не более 50% |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха +20 ˚С | Не более 90% |
| Высота над уровнем моря | Не более 2000м |
| Окружающая среда | Не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию |
| Транспортирование | Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от -25С до + 55С. По согласованию с заказчиком возможна поставка крытым транспортным средством без упаковки. |
| Хранение | Изделия до введения в эксплуатацию должны храниться: -упакованные - условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69; -неупакованные - условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов при транспортировании- группе С по ГОСТ 23216. |

8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа управления асинхронными двигателями ТУ 3434−001−18228229−2021.

Установленный срок службы изделия до замены - не менее 15 лет, с возможной заменой отдельных комплектующих. Предельным состоянием считают физический износ, при котором проведение восстановительных работ нецелесообразно.

При соблюдении Потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации, предприятие гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

9. Утилизация.

По истечении срока эксплуатации изделия необходимо произвести его демонтаж с последующей утилизацией. Демонтаж включает в себя разборку крепежных элементов, монтажных проводников, комплектующей аппаратуры.

Утилизацию произвести любым методом, не оказывающим отрицательного экологического воздействия на окружающую среду. Предусматривать специальные меры безопасности, а также применять специальные инструменты и приспособления при демонтаже и утилизации низковольтных комплектных устройств не требуется.

10. Свидетельство о приемке.

Шкаф управления асинхронными двигателями ЩУ-ОВ, заводской №: 0293-0130-1023, соответствует техническим условиям ТУ3434-001-18228229-2021, проверен и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: Ноябрь 2023.

Начальник ОТК: _______________ Лозовский А.С.

м.п.